有關「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」賦予公私場所在設置連續供水固定設備時，應負起下列五項管理責任：

一、維護：每月至少自行或委託維護一次，維護的內容並未限定，可以是更換、清洗濾心、濾材或濾料、消毒機台、管線或其他維護等。

二、檢驗：應每隔三個月委託環保署許可之環境檢驗測定機構檢驗處理後的水質狀況，檢驗的項目為大腸桿菌群，檢驗的比例為所有台數的八分之一，未滿一台者以一台計，且應採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理，若該台飲水機或飲水檯僅有熱水出口，且其出水溫度維持於攝氏九十度以上時，則該台飲水機或飲水檯處理後水質得免檢驗大腸桿菌群；而該台飲水機或飲水檯若不是以自來水為水源者，則其水源水質應每隔三個月增加檢測硝酸鹽氮及砷兩項，且若連續一年符合水源水質標準者，自次年起，改為每隔六個月檢驗一次水源水質。

三、紀錄：前述維護內容及水質檢驗狀況，應詳細紀錄在「飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表」，紀錄及相關檢驗資料應保存二年備查。

四、公布：應將前述「飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表」公布張貼於飲用水設備的明顯處。

五、管理水質：依前述規定，辦理飲用水設備水質狀況檢驗，若發現水質不符合飲用水水質標準時，該飲用水設備管理單位應即依序採取下列措施：

1.關閉進水水源，停止飲用。                                       2.懸掛「暫停使用」告示警語。                                      3.進行設備維修工作。                                             4.公私場所在完成前項維修工作後，應再進行水質複驗，其若已符合標準者，始得再供飲用。

按飲用水管理條例第9、12條規定，公私場所設置供公眾飲用之連續供水固定設備者，應依規定進行設備「維護」、「檢驗水質」、「作成紀錄」、「公布紀錄」、「揭示水質狀況」等五項維護管理義務，違反者，將依同條例第23條規定處新台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰（又依據98年1月16日環署毒字第0980005968號公告之「違反飲用水管理條例處罰鍰額度裁量基準」規定未依規定維護、採樣、檢驗水質狀況者，二萬元≦A≦四萬元；）抽驗水質未符合飲用水水質標準者，則處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰。

貴單位若有飲用水設備維護管理之問題，可洽詢屏東縣環境保護局水污染防治科，  承辦人：洪雅容，電話：08-7351911分機650。Fax：08-7378964